Оглавление

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ	8

2.1	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	8

2.2	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	13

2.3	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	23

2.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	25

2.5	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	32

2.6	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	35

3	ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	42

3.1	Количественное определение перспективных показателей развития сп Саранпауль на основе которых разрабатывается программа	42

3.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	44

4	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	45

5	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	50

6.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	57

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	64

7.1	Ответственные за реализацию Программы	64

7.2	План-график работ по реализации Программы	64

7.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	64

7.4	Порядок корректировки Программы	65

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль Березовского района ХМАО-Югры на 2018-2022 годы с перспективой до 2027 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план сельского поселения Саранпауль Березовского района ХМАО-Югра на период до 2027 года; - Схема теплоснабжения сельского поселения Саранпауль до 2027 года (актуализированная версия); - Схема ВиВ сельского поселения Саранпауль Березовского района ХМАО-Югры на период до 2024 год (актуализированная версия); - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль Березовского района ХМАО-Югра на период до 2027 года; - - Федеральный закон РФ от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ). - Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства». - Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об - электроэнергетике»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Саранпауль Березовского района ХМАО-Югра |
| Разработчик программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения Саранпауль. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории сп Саранпауль: снизить аварийность системы электроснабжения до 7 ед./км; снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 5%; сохранить обеспеченность населения централизованным электроснабжением на уровне 100 %; реконструкция ТП; сохранить обеспеченности абонентов приборами учета до 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории сп Саранпауль: реконструкция котельной; Замена ветхих участков теплосетей; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 60 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории сп Саранпауль: снизить аварийность системы водоснабжения; снизить износ сетей, путем их замены; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0,5 км; доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам снизить до 0%; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 90 %; сохранение обеспеченностью холодным водоснабжением 90%. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории сп Саранпауль: Разработка ПСД и строительство блочно модульных КОС полной биологической очистки в с. Саранпауль, д. Кимкъясуй, д. Сартынья, с. Сосьва, д. Щекурья; строительство КОС полной биологической очистки; строительство новых сетей водоотведения. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории сп Саранпауль: увеличение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО до 100 %; своевременное сокращение стихийных свалок до 0 ед; разработка перспективных схем обращения с отходами сельского поселения Саранпауль; приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение); Строительство площадок для временного накопления и хранения отходов в д. Сартынья, д. Кимкъясуй, с. Ломбовож, д. Щекурья; Строительство полигона ТБО в с. Сосьва и с. Саранпауль. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2027 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2018 года по 2022 год; второй этап – с 2023 года по 2027 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 477061 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: электроснабжение – 29025 тыс. руб. теплоснабжение – 63925 тыс. руб. газоснабжение – 0 тыс. руб. водоснабжение – 6236,1 тыс. руб. водоотведение – 127175 тыс. руб. захоронение и утилизации ТКО – 250075 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет района и местный бюджет (в рамках своих полномочий), внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. - Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. - Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. - Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. - Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ

Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура

Система электроснабжения сельского поселения Саранпауль относится ко второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Правовая основа оптового рынка регламентирована постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

Реализация электроэнергии потребителю производится на розничном рынке электроэнергии. Правила функционирования розничного рынка электроэнергии регламентированы постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Схема договорных отношений субъектов розничного рынка приведена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 Структура договорных отношений субъектов розничного рынка электроэнергии.

Центральным субъектом розничного рынка является гарантирующий поставщик. Гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом, энергопринимающие устройства которых находятся в зоне деятельности гарантирующего поставщика. Потребитель также вправе заключить договор энергоснабжения с энергоснабжающими компаниями, не имеющими статус гарантирующего поставщика, однако, факт обязательности заключения договора со стороны поставщика отсутствует.

Электросетевые компании, осуществляющие деятельность в границах поселения, предоставляют услуги транспорта электроэнергии гарантирующему поставщику, либо продают электроэнергию, приобретенную на рынке, непосредственно потребителю.

Система электроснабжения сельского поселения Саранпауль состоит из децентрализованной зоны (локальных источников) и централизованной системы электроснабжения.

На территории сп Саранпауль производство электроэнергии осуществляет АО «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Электроснабжение сп Саранпауль осуществляется от дизельных электростанций.

Таблица 2.1

Характеристика источников электроснабжения сп Саранпауль

| Наименование источника и маркировка | Количество трансформаторов | Мощность источников электроснабжения | Месторасположение, подключенные поселки, деревни | Техническое состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cummins C1400D5 |  | 1000 | ДЭС Саранпауль | 2010 | АО Юграэнерго |
| Cummins C1400D5 |  | 1000 | ДЭС Саранпауль | 2010 | АО Юграэнерго |
| Cummins C1400D5 |  | 1000 | ДЭС Саранпауль | 2011 | АО Юграэнерго |
| Cummins C1400D5 |  | 1000 | ДЭС Саранпауль | 2013 | МО |
| Cummins C1400D5 |  | 823 | ДЭС Саранпауль | 2013 | МО |

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Передача электроэнергии осуществляется по ЛЭП 10кВ на трансформаторные подстанции. От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. Общая протяженность всех линий на территории сп Саранпауль составляет 47,955 км.

На территории поселка расположены 21 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ.

Подробная информация по существующим ТП на территории сп Саранпауль отсутствует.

На территории сп Саранпауль большая часть сетей 10 (6) кВ и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций эксплуатируется более 30-40 лет, что с учетом нормативного срока эксплуатации объектов электроэнергетики, характеризует систему электроснабжения района как значительно изношенную.

Балансы мощности и ресурса

В таблице 2.2 приведены общие показатели выработки электрической энергии на территории сп Саранпауль до 2027 г.

Таблица 2.2

Перспективные показатели потребности в электрической энергии

| Наименование населенного пункта | Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| сп Саранпауль | млн. кВт*ч | 10,747 | 10,846 | 10,872 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Поставка 100% электрической энергии контролируется приборами учета, установленными на центрах питания.

Зоны действия источников ресурсов

Величина суммарной мощности источников питания на территории сельского поселения Саранпауль превышает величину потребляемой им электрической нагрузки. Этот фактор необходимо учитывать при анализе расположения источников питания.

Источники электрической энергии на территории сп Саранпауль находятся на окраинах электрических нагрузок, что позволяет сделать вывод о нерациональном размещении центров питания.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по сп Саранпауль в целом

Подробная информация по имеющимся резервам и дефицитам и ожидаемых резервов, и дефицитов мощности в системе электроснабжения на территории сельского поселения Саранпауль представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Наименование | Показатель | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Источники электроэнергии | МВА | 5,823 |
| Максимальная электрическая нагрузка | МВА | 4,2 |

Прогноз потребности в электроэнергии в сп Саранпауль произведен на основе следующих параметров:

- прогноз роста численности постоянного населения к 2027 г. на уровне 4971 чел;

- норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии, в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека;

- прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Надежность работы системы

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника по ПУЭ.

Согласно Постановлениям Правительства РФ №24 от 21.01.04, №56-э от 02.03.2011, №585 от 13.12.2011, №208 от 11.05.2011, электросетевыми организациями публикуются данные об авариях и отказах в системе электроснабжения, график вывода в ремонт технологического оборудования, а также показатели качества электроснабжения потребителей.

Информация по аварийные и внеплановые отключения электроснабжения потребителей на территории сп Саранпауль отсутствует.

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично проводятся различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных ТП на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др.

Качество поставляемого ресурса

Электрическая энергия поставляется населению по II и III категориям надежности. Отклонение напряжения в питающей сети лежит в нормативных пределах.

Воздействие на окружающую среду

Существующие источники генерации электрической энергии, функционирующие на территории сп Саранпауль, работают на дизельном топливе. Информация по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отсутствует.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

аккумуляторные батареи;

масляные кабели.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В настоящее время на территории сельского поселения Саранпауль проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Ежегодно службой по тарифам ХМАО-Югра устанавливаются единые тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифы на услуги по передаче и ставки за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций. Нерегулируемые цены для потребителей группы «прочие» рассчитываются ежемесячно в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

В таблице 3.3 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии.

Таблица 2.4

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 25,83 | 27,92 |

Информация о задолженности предприятий местного бюджета перед АО «ЮЭКДЗ» за оказанные услуги энергоснабжения за 2017 год отсутствует.

В целом энергосистема ХМАО-Югра характеризуется значительным износом основных фондов электроэнергетики.

Технические и технологические проблемы в системе

- Увеличение потребления электроэнергии сп Саранпауль бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки;

- Высокий амортизационный износ как ТП, так и электросетей.

Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

Институциональная структура

Централизованное теплоснабжение на территории сп Саранпауль осуществляется от трех источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатации ООО "Теплосети Саранпауль".

На  момент  разработки  схемы  теплоснабжения  сельского  поселения  Саранпауль функциональная структура теплоснабжения представляет собой централизованное, децентрализованное  и  индивидуальное  производство,  передачу  по  тепловым  сетям  тепловой энергии до потребителя.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

На территории сельского поселения Саранпауль централизованное теплоснабжение осуществляется:

котельная ЦОК;

Котельная ДЮЦ;

Котельная Сосьва.

Основное характеристики котельных представлено в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Основные характеристики котельных

| Ст. №№ | Марка котла | Установлен-ная мощность, Гкал/ч | КПД, % | Давление/ Температура (МПа/°С) | Год ввода в эксплуат ацию | Год последнего освидетельст вования | Год продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная отопительная котельная (ЦОК) |
| 1 | КВм-2,3 | 2 | 81 | 70-150 | 2014 | 15.10.2014 | н/д |
| 2 | КВм-2,3 | 2 | 81 | 70-150 | 2014 | 15.10.2014 | н/д |
| 3 | КВм-2,3 | 2 | 81 | 70-150 | 2014 | 15.10.2014 | н/д |
| 4 | КВм-2,3 | 2 | 81 | 70-150 | 2014 | 30.10.2014 | н/д |
| 5 | КВм-2,3 | 2 | 81 | 70-150 | 2014 | 30.10.2014 | н/д |
| 6 | КВм-2,3 | 2 | 81 | 70-150 | 2014 | 30.10.2014 | н/д |
| Котельная ДЮЦ |
| 7 | КВр-1,16 | 1 | 82 | 70-150 | 2008 | 15.09.2008 | н/д |
| 8 | КВр-1,16 | 1 | 82 | 70-150 | 2008 | 15.09.2008 | н/д |
| 9 | КВм-1,45 | 1,2 | 81 | 70-150 | 2013 | 15.092013 | н/д |
| Котельная МУП ЖКХ |
| 10 | КВр-1,16 | 1 | 82 | 70-130 | 2008 | 01.09.2008 | н/д |
| 11 | КВр-1,16 | 1 | 82 | 70-150 | 2008 | 01.09.2008 | н/д |
| н/д – нет данных |

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сложились в деревнях Кимкьясуй, Сартынья, Щекурья, Хурумпауль, Патрасуй, Ясунт, Верхненильдина, селе Ломбовож, в частном жилом секторе села Саранпауль и поселка Сосьва. В качестве источников тепла в домах используются котлы и печи дровяного отопления.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Передача тепловой энергии от источников тепловой энергии до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых трубопроводов. Подключение потребителей к сетям теплоснабжения осуществляется преимущественно по зависимой схеме.

Общая протяженность сетей теплоснабжения сп Саранпауль составляет 22,2 км в двухтрубном исчислении (согласно техническим паспортам). Сводные данные тепловых сетей котельных представлены в таблице 2.6.

Основной материал труб – сталь. В качестве тепловой изоляции, в основном, применяется минеральная вата и ППУ.

Прокладка трубопроводов теплоснабжения реализована как в подземном, так и в надземном варианте. Основная доля трубопроводов (93%) проложена подземно. Система теплоснабжения двухтрубная. Трубопроводы отопления проложены совместно с трубопроводами холодного водоснабжения.

Глубина залегания грунтовых вод до 2-х м от поверхности земли. Ориентировочно амплитуда колебания уровня грунтовых вод по данным различных наблюдений составляет 1,5-2 м.

На остальной территории сельского поселения Саранпауль применяется индивидуальное отопление от печей и индивид. котлов на твердом топливе.

Таблица 2.6

Сводные данные тепловых сетей

| Участок ТС | Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм | Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки) | Теплоизоляционная конструкция | Балансовая принадлежность участка ТС | Физ. Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная отопительная котельная |
|  | 273 | 186 | магистральная | надземная | 77-66 | 2005 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
|  | 219 | 2530 | магистральная | надземная | 77-66 | 2005 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
|  | 159 | 921 | распределительная | надземная | 77-66 | 2007 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
|  | 108 | 3611 | распределительная | надземная | 77-66 | 2000-2009 | изолон | В хоз.ведении | 56 |
|  | 57-89 | 2556 | распределительная | надземная | 77-66 | 1995-2010 | ППУ,изолон,дорнит | В хоз.ведении | 56 |
|  | 20-50 | 5971 | распределительная | надземная | 77-66 | 1995-2010 | ППУ,изолон,дорнит | В хоз.ведении | 56 |
| итого | 15775 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДЮЦ |
|  | 159 | 575 | магистральная | надземная | 77-66 | 2012 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
|  | 108 | 450 | распределительная | надземная | 77-66 | 2008 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
|  | 57-89 | 1404 | распределительная | надземная | 77-66 | 2008 | ППУ,изолон | В хоз.ведении | 56 |
| итого | 2429 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сосьва |
|  | 108 | 655 | магистральная | подземная | 77-66 | 2008 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
|  | 57-89 | 251 | распределительная | подземная | 77-66 | 2002 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
|  | 20-50 | 374 | распределительная | подземная | 77-66 | 2002-2014 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
| итого | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |

Балансы мощности и ресурса

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | 2017 | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| сп Саранпауль |
| Установленная мощность, Гкал/час | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Ограничения тепловой мощности | - | - | - |
| Прогнозируемая подключённая нагрузка, Гкал/час | 9,57 | 9,52 | 9,52 |
| Потребление тепла, Гкал/год | 31285,85 | 31122,56 | 31122,56 |
| с. Саранпауль |
| Установленная мощность, Гкал/час | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| Ограничения тепловой мощности | - | - | - |
| Прогнозируемая подключённая нагрузка, Гкал/час | 8,13 | 8,08 | 8,08 |
| Потребление тепла, Гкал/год | 26861,13 | 26697,84 | 26697,84 |
| с. Сосьва |
| Установленная мощность, Гкал/час | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Ограничения тепловой мощности | - | - | - |
| Прогнозируемая подключённая нагрузка, Гкал/час | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Потребление тепла, Гкал/год | 4424,72 | 4424,72 | 4424,72 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

На котельных сп Саранпауль применяется расчетный способ учета тепловой энергии, отпущенной в тепловую сеть, 100% отпущенной тепловой энергии рассчитывается по установленным нормативам.

Более детальный анализ состояния установки приборов учета и указание на утвержденную программу энергоресурсоснабжения представлены в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсоснабжения, учета и сбора информации» обосновывающих материалов.

Зоны действия источников ресурсов

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения сельского поселения Саранпауль состоит из 3-х зон действия теплоисточников. Существующие зоны действия каждого источника тепловой энергии сельского поселения Саранпауль отражены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Существующие зоны действия источников тепловой энергии 
сельского поселения Саранпауль

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная отопительная котельная (ЦОК) | с. Саранпауль ул. Геологическая,7-а | Указана на рис. 3.2 |
| 2 | Котельная ДЮЦ | с. Сараннпауль ул.Школьная,7-б | Указана на рис. 3.2 |
| 3 | Котельная МУП ЖКХ | п. Сосьва ул. Сосьвинская,8\1 | Указана на рис. 3.3 |

Границы зон действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 3.2-3.3.

Рисунок 3.2 Расположение и зоны действия источников тепловой энергии на территории с. Саранпауль

Рисунок 3.3 Расположение и зоны действия источников тепловой энергии на территории п. Сосьва

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по сп Саранпауль в целом

В целом по системе теплоснабжения сп Саранпауль и в разрезе расчетных элементов территориального деления дефицит тепловой мощности не наблюдается.

Резерв тепловой мощности нетто по источникам тепловой энергии представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Резервы и дефициты тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Собственные нужды котельных, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Максимальная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная отопительная котельная (ЦОК) | 12 | 12 | 0,324 | 0,57 | 6 | 5,106 |
| 2 | Котельная ДЮЦ | 3,2 | 3,2 | 0,086 | 0,07 | 1,5 | 1,54 |
| 3 | Котельная МУП ЖКХ | 2 | 2 | 0,124 | 0,04 | 1,2 | 0,636 |
|  | Итого: | 17,2 | 17,2 | 0,534 | 0,68 | 8,7 | 7,282 |

Размер резерва тепловой мощности котельных сельского поселения Саранпауль свидетельствует о наличии возможности расширения технологических зон действия котельных и возможности присоединения новых потребителей.

Надежность работы системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2015-2017 г. с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Таблица 2.10

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) | 0 | 0 | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 | 0 | 0 |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 | 0 | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 | 0 | 0 |

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти ХМАО-Югра в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации на 2017 г, представлена в таблице 2.11.

Таблица 2.11

Динамика утвержденных тарифов в сфере теплоснабжения сп Саранпауль

| Наименование показателей | 2017 г. |
| --- | --- |
|  | с 01 января | с 01 июля |
| население, с НДС, руб./Гкал | 3011,93 | 3117,3 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

На момент разработки схемы теплоснабжения плата за подключение к системе теплоснабжения сп Саранпауль не взымается.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

Технические и технологические проблемы в системе

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей сельского поселения Саранпауль относятся:

существенный избыток мощностей источников в большей части систем теплоснабжения (коэффициент использования мощности не превышает 0,5);

завышение тепловых нагрузок потребителей при разработке балансов тепловых мощностей и обосновании строительства новых источников;

избыточная централизация в трех четвертях систем теплоснабжения, которая обуславливает существенное завышение нормативных тепловых потерь. Плотность тепловой нагрузки многих систем находится за пределами зоны высокой эффективности централизованного теплоснабжения и даже вне зоны его предельной эффективности;

недостаточная обеспеченность приборами учета потребления топлива и отпуска тепловой энергии;

недостаточен уровень оснащенности теплоисточников системами автоматического управления, диспетчеризации, а также узлами учета отпущенной тепловой энергии;

низкие характеристики теплозащиты жилых зданий и их ухудшение из-за недостаточных ремонтов ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и роста доли ветхого жилья.

Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

Институциональная структура

На территории сп Саранпауль централизованное газоснабжение не осуществляется.

Продажу и доставку сжиженного углеводородного газа «Пропан» в баллонах 27 литров по 11 кг осуществляет компания ОАО «Березовогаз», выигравшая соответствующий тендер на поставку.

Основным видом деятельности компании ОАО «Березовогаз» является производство и распределение газообразного топлива (код ОКВЭД: 40.20.2).

Характеристика системы ресурсоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль не осуществляется.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль не осуществляется, сети отсутствуют.

Балансы мощности и ресурса

Генеральным планом, учитывая низкое качество попутного газа, создание централизованной системы газоснабжения не предусматривается.

Газоснабжение для пищеприготовления в кварталах жилой застройки будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль не осуществляется.

Зоны действия источников ресурсов

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль не осуществляется.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по сп Саранпауль в целом

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль не осуществляется.

На территории сельского поселения Саранпауль применяется сжиженное газоснабжение баллонами.

Резервы и дефициты при данном виде газоснабжения не рассчитываются.

Газоснабжение для пищеприготовления в кварталах жилой застройки будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Воздействие на окружающую среду

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль не осуществляется.

На территории сельского поселения Саранпауль применяется сжиженное газоснабжение баллонами.

Воздействие на окружающую среду при данном газоснабжении минимален.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль не осуществляется.

На территории сельского поселения Саранпауль применяется сжиженное газоснабжение баллонами.

Тарифы на природный газ для сельского поселения Саранпауль не принимаются.

Таблица 2.12

Тарифы на услуги по газоснабжению в баллонах на 2017 год

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 49,15 руб./кг | I полугодие |
| 49,15 руб./кг | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль не осуществляется.

Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

Институциональная структура

Для обеспечения потребителей сельского поселения Саранпауль услугами водоснабжения привлечено Саранпаульского МУП ЖКХ, которое занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования сельского поселения.

Водопользование поселением осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения. К системе водоснабжения сельского поселения Саранпауль подключены здания, сооружения производственного, социального назначения и объекты жилого фонда.

Источником водоснабжения являются подземные воды, система водоснабжения – централизованная, децентрализованная.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Водозабор производится артезианскими скважинами, расположенными на территории водопроводных очистных сооружений (ВОС). Глубина скважин составляет 50 м.

Вода из скважин поступает по напорным водоводам на водопроводные очистные сооружения.

Водопроводные очистные сооружения (далее – ВОС) сп Саранпауль. Технология очистки воды, поднятой из подземного водозабора, включает коагулирование, фильтрование в объеме проектных 350 м3/сут на двух параллельно работающих станциях очистки В-150, установленных в 2005 году. Подземная вода от артезианской скважины по трубопроводу подается в дегазатор. Водовоздушная смесь по трубопроводу поступает на фильтры первой ступени очистки. В качестве фильтрующей загрузки выбран зернистый материал антрацит «РUROLAT- стандарт» крупностью 0,8-1,6 мм. После фильтров первой ступени вода по трубопроводу В1,2Н поступает на фильтр второй ступени очистки с загрузкой активным углем на древесной основе марки БАУ-А ГОСТ 6217-74.

Качество питьевой воды после прохождения очистки соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 559 – 96 «Вода питьевая» и ГОСТ 2874 – 82.

Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения составляет 90 процентов.

Перерывы в подаче воды связаны только с аварийными ситуациями и вынужденными временными отключениями.

Таблица 2.13

Характеристика источников водоснабжения

| № п/п | Наименование, местонахождение водозабора | Год бурения | Глубина, м | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования | Наличие приборов учета воды | Наличие ограждения ЗСО 1 пояса | Эксплуат. организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс очистки воды с. Саранпауль пер. Молодёжный 10 | 2005 | 50 | 350 | -Насосная станция -Водонапорная башня с объемом бака – 25 м3 -Комплекс очистных сооружений на 150 м3. -Станция обезжелезивания В-150 -Пожарные ёмкости - 4 шт. по 50 м3. -Проточная ёмкость запаса питьевой воды -50 м3. -Дренажная ёмкость для промывной воды – 40 м3. -Пульт управления с бытовым помещением. | 2 | 0,25 га | Саранпаульское МУП ЖКХ | Администрация сп Саранпауль |
| 2 | Комплекс очистки воды с. Сосьва ул. Сосьвинская 10 | 2005 | 50 | 150 | -Станция В-150 -Станция обезжелезивания В-150 -Пульт управления -Проточная ёмкость запаса питьевой воды -100 м3. -Дренажная ёмкость для промывной воды – 25 м3. | 2 | да |  |  |

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Общая протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих холодным водоснабжением население и организации – 19,6 км.

с. Саранпауль. В ведении Саранпаульского МУП ЖКХ в с. Саранпауль находятся 18,7 км водопроводных сетей, износ их составляет 30%. Расположены они в одной изоляции с обратным трубопроводом тепловых сетей, в качестве изоляции применяется ППУ или изолон, покрытые сверху листами из нержавеющей стали.

С. Сосьва. В ведении Саранпаульского МУП ЖКХ в с. Саранпауль находятся 0,9 км водопроводных сетей, износ их составляет 30%.

Удельное количество аварий и повреждений составляет 0,1 аварий на 1 км сети в год.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 3.11.

Таблица 2.14

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Саранпауль | 18,7 | 20-100 | Сталь, Оцинкованные мет. металлопластика | Поверхностный | - | 2005 | 30 |
| с. Сосьва | 0,9 | 20-100 | Сталь, полипропилен | Подземный | 1 | 2005 | 30 |

Балансы мощности и ресурса

Прогнозный баланс водоснабжения сп Саранпауль на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Саранпауль» представлен в таблице 2.15.

Таблица 2.15

| Статья расхода | ед. | 2017г | 2022г | 2023-2027 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сп Саранпауль |
| поднято воды всего | тыс м3/год | 52,3 | 48,64 | 43,24 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

Население – 60%

Пром. объекты – 0%;

Объекты соц.-культурного и бытового значения – 100%.

Более детальный анализ состояния установки приборов учета и указание на утвержденную программу энергоресурсоснабжения представлены в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсоснабжения, учета и сбора информации» обосновывающих материалов.

Зоны действия источников ресурсов

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения в сп. Саранпауль сложились:

- Две технологических зоны централизованного водоснабжения – централизованная система водоснабжения с. Саранпауль и с. Сосьва.

8 децентрализованных систем холодного водоснабжения с. Ломбовож, д. Верхненильдина, д. Кимкьясуй, д. Патрасуй, д. Сартынья, д. Щекурья, д. Ясунт, д. Хурумпауль.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по сп Саранпауль в целом

Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения выполняется для каждой технологической зоны на основании статических данных за 2017 год в соответствии с учётом максимально возможного отклонения расходов воды в сутки. Объёмы воды на нужды организаций приводятся из статистической информации и договорных обязательств ресурсоснабжающей организации.

Генеральный план развития сп Саранпауль предусматривает увеличение доли жилого фонда от существующего жилого фонда застройки поселения.

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.16.

Таблица 2.16

| Наименование зоны водоснабжения | производительность существ. Сооружения по паспорту, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут | Резерв производственной мощности м3/сут (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Саранпауль | 350 | 80,57 | 269,43 (77%) | Рассматриваемый район относится к категории надежно обеспеченного ресурсами подземных вод, что не ограничивает расширение водозабора в ближайшей перспективе. |
| с. Сосьва | 150 | 7,24 | 142,76 (95%) |  |

На сегодняшний день и на перспективу, на водозаборных сооружениях наблюдается значительный резерв производительности, способный покрыть существующие и перспективные нагрузки от всех потребителей.

Надежность работы системы

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоснабжения на сегодняшний день. Данные показатели приведены в таблице 2.17.

Следует заметить, что в таблице отсутствует показатель достаточности объемов водных ресурсов источников водоснабжения ввиду наличия значительного резерва водозаборных сооружений.

Согласно предоставленным данным о проводимых химических анализах, за последние несколько лет качество воды, поставляемой ресурсоснабжающими организациями населению значительно улучшилось и на текущий момент полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 2.17

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения в сп Саранпауль на 2017 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатели качества воды |  |  |
| 1.1. | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам на водоочистных сооружениях | % |  |
|  | - бактериологические |  | 100 |
|  | - физико-химические |  | 100 |
| 1.2. | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети | % |  |
|  | - бактериологические |  | 100 |
|  | - физико-химические |  | 100 |
| 1.3. | Индекс нового строительства и реконструкции сетей | % |  |
|  | - водопровод |  | - |
| 2 | показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 2.1. | Аварийность на трубопроводах: | ед./км |  |
|  | - водопровод |  | 0,1 |
| 2.2. | Износ на трубопроводах: | % |  |
|  | - водопровод |  | 30 |
| 3 | показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
| 3.1. | Объемы производства на душу населения | л/на душу населения/ сутки | 36 |
| 3.2. | Объемы потребления на душу населения | л/на душу населения/ сутки | 22 |
| 3.4. | Годовое количество часов предоставления услуг | час. | - |
| 4 | показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |
| 4.1. | Эффективность использования энергии: | кВт/ч на м3 |  |
|  | водоснабжение с. Саранпауль |  | 2,3 |
|  | Водоснабжение с. Сосьва |  | 3,7 |
| 4.2. | Охват абонентов приборами учета воды | % |  |
|  | - население |  | 60 |
|  | - промышленные объекты |  | - |
|  | - объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 100 |
| - | соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды | Не рассматривалось* |  |

Качество поставляемого ресурса

Вода поступает в сеть после прохождения очистки через ВОС, поэтому качество воды, подаваемой в распределительную сеть отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» не проверяется.

Вода, используемая жителями, по своему составу отвечает требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Воздействие на окружающую среду

Технологический процесс забора воды из источника воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

При анализе существующего положения в системе водоснабжения сп. Саранпауль вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено.

Также они не предполагаются при реализации перспективных мероприятий по развитию системы водоснабжения.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

В таблице 2.18 представлены сведения о тарифах на услуги по водоснабжению на 2017 год.

Таблица 2.18

Тарифы на услуги по водоснабжению на 2017 год

| Наименование организации коммунального комплекса | Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| Саранпаульское МУП ЖКХ | 60,59 | с 01.01 по 30.06 |
|  | 63,01 | с 01.07 по 31.12 |

Одним из важнейших показателей экономической эффективности коммунального комплекса является уровень собираемости платежей с абонентов за предоставленные коммунальные услуги. Данный показатель в первую очередь характеризует доступность стоимости платы за коммунальные услуги для населения.

Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», определяющему критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги, уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году (используются статистические данные формы).

Подробная информация о данной организации отсутствует.

Технические и технологические проблемы в системе

В целом, основными проблемами водоснабжения на территории сп Саранпауль являются:

- Отсутствие защищенного резервного источника водоснабжения на случай ЧС, отвечающего требованиям правил «Резервирования источников питьевого водоснабжения»;

- Недостаточная надежность системы водоснабжения сп Саранпауль;

Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Саранпауль не осуществляется;

несовершенный гидравлический режим системы водоснабжения в связи с односторонней схемой подачи питьевой воды в распределительную сеть.

из-за продолжительного срока эксплуатации, основные элементы электрических распределительных устройств имеют высокий износ.

требуется замена основных электрических узлов электроустановок, поскольку на базе существующего морально устаревшего электрооборудования не представляется возможным реализация большинства современных энергоэффективных решений.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения сп Саранпауль необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

Институциональная структура

Система централизованного водоотведения на территории сельского поселения Саранпауль отсутствует.

Услуги водоотведения (вывоз ЖБО с септиков) на территории сп Саранпауль предоставляет Саранпаульское МУП ЖКХ.

с. Саранпауль

В с. Саранпауль сброс сточных вод осуществляется на рельеф. Сброс сточных вод на территории школы осуществляется в септик.

д. Кимкъясуй

В д. Кимкьясуй сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется на рельеф.

с. Ломбовож

В с. Ломбовож сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется на рельеф. Стоки от школы сбрасываются в выгребные ямы.

д. Сартынья

В д. Сартынья сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется на рельеф.

с. Сосьва

В с. Сосьва централизованная сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется на рельеф.

д. Щекурья

В д. Щекурья централизованная сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется на рельеф.

д. Хурумпауль

В д. Хурумпауль сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется на рельеф.

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Система централизованного водоотведения на территории сельского поселения Саранпауль отсутствует.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Система централизованного водоотведения на территории сельского поселения Саранпауль отсутствует.

Балансы мощности и ресурса

Таблица 2.19

Прогнозное водоотведение

| Статья расхода | ед. | 2017г | 2022 г | 2023-2027 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сп Саранпауль |
| Водоотведение | тыс. м3/год | - | - | 32,664 |

Зоны действия источников ресурсов

На территории сельского поселения Саранпауль централизованное водоотведение не осуществляется, технологические зоны отсутствуют.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

На территории сельского поселения Саранпауль централизованное водоотведение не осуществляется, технологические зоны отсутствуют.

Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

На территории сельского поселения Саранпауль централизованное водоотведение не осуществляется, технологические зоны отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения, установлен значительный ее недостаток: сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии населённого пункта и района в целом

Для предупреждения эпидемиологических ситуаций требуется разработка и строительство системы водоотведения.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

В таблице 2.20 представлены тарифы на ресурс, предоставляемый организацией на 2017 год.

Таблица 2.20

Тарифы на услуги по вывозу ЖБО с септиков на 2017 год

| Тариф, руб./куб.м | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 390 | I полугодие |
| 355,76 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе

В целом, основными проблемами водоотведения на территории сп Саранпауль являются:

- Отсутствие централизованной системы водоотведения.

Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Институциональная структура

Ответственность за разработку, утверждение и реализацию региональных программ в области обращения с отходами; организацию по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; разработку и утверждение территориальной схемы обращения с отходами несет администрация сп Саранпауль согласно положениями Федерального закона от 24.06.1998 года №89-ФЗ (ред. От 05.04.2016) «Об отходах производства и потребления».

Сбор коммунальных отходов от населения, очистку дворовых территорий, уборку контейнерных площадок осуществляют организации, оказывающие услуги по содержанию жилищного фонда. В сп Саранпауль действует одна управляющая компания – Саранпаульское МУП ЖКХ.

На территориях, закрепленных за сельскохозяйственным предприятием, магазинами, общественными организациями и т.п. сбор ТКО и КГО осуществляют непосредственно природопользователи.

Договор на вывоз ТКО ежегодно заключается или пролонгируется между организацией-перевозчиком и собственником твердых коммунальных отходов – населением, управляющими компаниями, индивидуальными предпринимателями, предприятиями и другими учреждениями. В договоре устанавливаются обязанности сторон, а также указываются сведения об обслуживаемом объекте, проводится расчет вывозимых объемов ТКО и количество контейнеров, оговаривается порядок расчета.

Характеристика системы ресурсоснабжения

В сп Саранпауль плохо налажена система сбора и удаления отходов. Сбор твердых коммунальных отходов и мусора с территории производится в стандартные контейнеры, расположенные на контейнерных площадках, а также в специальные контейнеры-накопители мусоропроводов.

Информация об оснащенности контейнерами отсутствует.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от населения производится по утвержденному Администрацией сп Саранпауль графику. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В соответствии c санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" срок хранения отходов в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю. Периодичность сбора и вывоза ТКО на территории сп Саранпауль варьируется от ежедневного до 3-х разового вывоза в неделю.

Отходы бюджетных предприятий социальной и бытовой сферы также собираются по описанной схеме либо самостоятельно транспортируются на полигон с заключением индивидуальных договоров с организациями-перевозчиками. Все учреждения обязаны своевременно заключать договора со спецавтохозяйством на сбор и вывоз твердых бытовых отходов и несут за это ответственность.

Твердые коммунальные отходы с территории поселений вывозятся спецавтотранспортом на полигон ТКО (несанкционированная свалка), где складируются без дальнейшей переработки. Из частного сектора отходы вывозятся по заявлению жителей самосвалами.

Балансы мощности и ресурса

Таблица 2.21

Расчетные объемы накопления ТКО в сп Саранпауль до 2027 года

| Наименование отходов | 2017 г | на 2022 г | на 2023-2027 гг |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, куб. м | 4310 | 4349 | 4360 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Юридические лица, осуществляющие деятельность по обращению с отходами, ведут обязательный учет образования, получения, передачи, использования и размещения отходов.

На полигоне ТКО каждая мусороуборочная машина должна проходить взвешивание, и таким образом должен вестись точный учет, поступивших на размещение отходов.

Приборы учета в системе обращения с ТКО не предусмотрены. Отходы, размещаемые на полигонах ТКО, проходят учет в полном объеме.

Зоны действия источников ресурсов

На сегодняшний день твердые коммунальные отходы и промышленные отходы с территории сп Саранпауль специальной техникой вывозятся на полигон в с. Саранпауль.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по поселению, городскому округу в целом

Источниками образования ТКО в сп Саранпауль являются население, учреждения и предприятия общественного назначения и прочие объекты, осуществляющие свою деятельность на территории поселений.

Генеральная схема санитарной очистки и уборки сп Саранпауль не разработана.

Нормы накопления отходов приняты в соответствии с ТСН для ХМАО-Югра «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (ТСН 1-2000).

Общий объем подлежащих утилизации отходов сельского поселения Саранпауль составил за 2017 год с учетом всех отходов – 4310 м3/год. Мощности существующего полигона достаточно для приема ТКО с территории сп Саранпауль на весь расчетный срок данной программы.

Надежность работы системы

Твердые коммунальные отходы и промышленные отходы специальной техникой вывозятся на полигон ТБО Саранпаульского МУП ЖКХ ул. Лесная 30 (несанкционированная свалка). Подробная информация по полигону отсутствует.

Свалка соответствует требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Таблица 2.22

Основные характеристики свалки ТКО

| Наименование показателя | Полигон ТБО сп Саранпауль ул. Лесная 30 |
| --- | --- |
| Площадь, га | 0,9 |
| СЗЗ, м | 10 |
| Класс опасности | 4-5 |
| Проектная вместимость, тыс. м3 | 51,26 |
| Начало эксплуатации | 2007 |
| Окончание эксплуатации | 2020 |
| Загруженность, % | 90 |

Полигон имеет следующие производственные площади:

- полигон утилизации – 0,9 га

- помещение для персонала – 22,5 м2

- уборная на два места

- дезберер – 30 м2

- скотомогильник – 866,4 м2

- Подъездная дорога – 1086,0 м

- ЛЭП – 103м, 0,4 кВ

- площадь участков складирования ТБО – 0,49 га

На полигоне проводятся следующие работы:

- Сортировка твердых бытовых отходов

- Сдвигание отсортированных отходов на карту захоронение

- Уплотнение отходов

- По мере накопления отходов на карте захоронения проводится засыпка изоляционного слоя.

- Контроль за состоянием подземных и поверхностных вод.

Качество поставляемого ресурса

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от населения производится по утвержденному Администрацией сп Саранпауль графику. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В соответствии c санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" срок хранения отходов в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю. Периодичность сбора и вывоза ТКО на территории сп Саранпауль варьируется от ежедневного до 3-х разового вывоза в неделю.

Отходы бюджетных предприятий социальной и бытовой сферы также собираются по описанной схеме либо самостоятельно транспортируются на полигон с заключением индивидуальных договоров с организациями-перевозчиками. Все учреждения обязаны своевременно заключать договора со спецавтохозяйством на сбор и вывоз твердых бытовых отходов и несут за это ответственность.

Основные проблемы, возникающие при сборе отходов от населения:

- не весь жилищный фонд охвачен организованной системой сбора и удаления отходов, что является причиной возникновения несанкционированных свалок;

- требуется реорганизация периодичности сбора и вывоза ТКО в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

- накопление отходов производства и потребления, представляющих опасность для населения и окружающей природной среды;

- существующий полигон ТБО является несанкционированной свалкой и

- системы сортировки и переработки твердых коммунальных отходов, образующихся в результате деятельности населения не налажена

В перспективе необходима организация дополнительных контейнерных площадок и обустройство их в соответствии санитарно-гигиеническим нормам, установка достаточного количества контейнеров и постепенное снижение объема отходов, выбрасываемых на несанкционированные, стихийные свалки.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Саранпаульский полигон ТБО на сегодняшний день отработал свой лимит только на 40% и в данный момент он удовлетворяет потребности жителей села Саранпауль в утилизации отходов. В течение следующих одиннадцати лет эксплуатация полигона будет возможна и лимит на размещение на нем твердых бытовых отходов превышен не будет.

Необходим ввод в эксплуатацию полигон ТБО близ села Сосьва, а также площадок для временного накопления отходов в деревнях Сартынья, Кимкъясуй, Ломбовож для дальнейшей утилизации мусора на полигоне ТБО под Сосьвой.

Деревня Щекурья находится за рекой от села Саранпауль. Для системной утилизации мусора из Щекурья нужна площадка временного накопления отходов, сейчас же бытовые отходы в редких случаях утилизируются на полигоне Саранпауль, а в основном же сбрасываются в реку или на рельеф.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Тарифы на услуги по вывозу ТБО на 2017 год у Саранпаульского МУП ЖКХ составили:

Таблица 2.23

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 918,88 | I полугодие |
| 918,88 | II полугодие |

Одним из важнейших показателей экономической эффективности коммунального комплекса является уровень собираемости платежей с абонентов за предоставленные коммунальные услуги. Данный показатель в первую очередь характеризует доступность стоимости платы за коммунальные услуги для населения сп Саранпауль.

Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», определяющему критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги, уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году (используются статистические данные формы).

Технические и технологические проблемы в системе

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

2. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора ТКО и крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

# ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Количественное определение перспективных показателей развития сп Саранпауль на основе которых разрабатывается программа

К перспективным показателям развития сп Саранпауль относятся: динамика численности населения, динамика площадей жилищных фондов многоквартирных домов и частной жилой застройки, прогнозируемые изменения общественной и промышленной застройки.

К общественной застройке города в основном относятся следующие категории объектов:

1. Образовательные учреждения

2. Объекты медицинского обслуживания населения

3. Учреждения культуры и искусства

4. Учреждения социального обеспечения

5. Объекты физкультуры и спорта, отдыха и туризма

6. Объекты розничной торговли

7. Объекты общественного питания

8. Объекты бытового и социального обслуживания, включающие в себя широкий спектр видов оказываемых населению услуг.

Прогноз численности и состава населения сп Саранпауль до 2027 года по половозрастной структуре представлен в таблице 3.1-3.2. Обоснование данного прогноза содержится в п.1.3 Раздела 1 Обосновывающих материалов Программы «Прогноз численности и состава населения».

Таблица 3.1

Половозрастная структура населения сельского поселения Саранпауль на начало 2017 год, чел.

| Возраст, лет | Оба пола |
| --- | --- |
| младше трудоспособного возраста, до 16 лет | 1188 |
| трудоспособного возраста, от 16 до 59 (54) лет | 3015 |
| старше трудоспособного возраста, от 60 (55) лет и старше | 366 |
| Итого | 4569 |

Таблица 3.2

Прогноз численности населения сельского поселения Саранпауль в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Наименование | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2022 г. | 2027 г. |
| 1 | с. Саранпауль | 3145 | 3145 | 3200 |
| 2 | д. Верхненильдина | 4 | 4 | 4 |
| 3 | д. Кимкьясуй | 114 | 116 | 129 |
| 4 | с. Ломбовож | 225 | 225 | 255 |
| 5 | д. Патрасуй | 1 | 1 | 1 |
| 6 | д. Сартынья | 30 | 55 | 57 |
| 7 | п. Сосьва | 937 | 946 | 1190 |
| 8 | д. Хурумпауль | 3 | 3 | 3 |
| 9 | д. Щекурья | 100 | 106 | 122 |
| 10 | д. Ясунт | 10 | 10 | 10 |
|  | Итого: | 4569 | 4611 | 4971 |

Прогноз развития застройки сп Саранпауль с прогнозом развития жилищного фонда до 2027 года представлен в таблице 3.3. Обоснование данного прогноза содержится в п.1.4 Раздела 1 Обосновывающих материалов Программы «Прогноз численности и состава населения».

Таблица 3.3

Оценка потребности жилищного фонда сп Саранпауль

| Показатель | 2017 г. | 1 этап (2014-2018 гг.) | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2027 гг. |
|  | факт | план | план |
| Населенный пункт N |
| Общая площадь жилищного фонда, в том числе: | 59,9 | 62,4 | 63,2 | 64,1 | 65,6 |
| - Многоквартирные дома, в том числе: | 42,4 | 44,3 | 45,0 | 45,6 | 46,6 |
| - ввод нового жилья | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 3,0 |
| - снос домов | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 2,0 |
| - Индивидуальные жилые дома, в том числе: | 17,5 | 18,1 | 18,2 | 18,5 | 19,0 |
| - ввод нового жилья | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,5 |
| - снос домов | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| Общественные здания, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - ввод зданий | 1,0 | - | - | 0,4 | 1,2 |
| - снос зданий | - | - | - | - | 0,3 |
| Производственные здания, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - ввод объектов | - | 0,3 | - |  | - |
| - выведение объектов из эксплуатации | - | - | 0,2 | 0,5 | - |

Развитие среды проживания населения сельского поселения Саранпауль создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития социальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Прогноз развития промышленности представлен в п.1.2 Раздела 1 Обосновывающих материалов Программы «Прогноз численности и состава населения».

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы представлен по каждому виду коммунальных ресурсов на весь период разработки Программы в таблицах 3.4.

Обоснование перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы приведено в разделе 2 Обосновывающих материалов Программы «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы».

Таблица 3.4

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Объем потребления электрической энергии | млн. кВт*ч | 10,747 | 10,77 | 10,797 | 10,822 | 10,846 | 10,872 |
|  | Мощность выработки источника | МВт | 5,823 | 5,823 | 5,823 | 5,823 | 5,823 | 5,823 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Объем выработанной тепловой энергии | Гкал | 31286 | 31286 | 31286 | 31286 | 31123 | 31123 |
|  | Величина нагрузок | Гкал/ч | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,52 | 9,52 |
|  | Газоснабжение |
|  | Объем подачи газа потребителям | м³ | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Величина нагрузок | м³ | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Водоснабжение |
|  | Объем переданной воды потребителю | тыс. м³ | 52,3 | 51,58 | 50,86 | 50,14 | 49,41 | 43,24 |
|  | Величина нагрузок | м/сут | 87,808 | 88,37 | 88,93 | 89,49 | 90,04 | 89,61 |
|  | Водоотведение |
|  | Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения | тыс. м³ | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 32,664 |
|  | Величина нагрузок | м/сут | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 89,5 |
|  | Санитарная очистка территории |
|  | Объем собираемых ТКО от потребителей | куб. м | 4310 | 4319 | 4329 | 4339 | 4349 | 4360 |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль на период до 2027 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 4.1.

Обоснование перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы приведено в разделе 5 Обосновывающих материалов Программы «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры».

Таблица 4.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г | 2022-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом к электроснабжению | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления электрической энергии | млн. кВт*ч | 10,747 | 10,772 | 10,797 | 10,822 | 10,846 | 10,872 |
| Мощность выработки источника | МВт | 5,823 | 5,823 | 5,823 | 5,823 | 5,823 | 5,823 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент потерь электрической энергии | % | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей электроснабжения | ед./км | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | <7 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | <5 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников электроснабжения | МВт | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным теплоснабжением | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Спрос на коммунальные ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем выработанной тепловой энергии | Гкал | 31286 | 31286 | 31286 | 31286 | 31123 | 31123 |
| Величина нагрузок | Гкал/ч | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,52 | 9,52 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии/топлива на выработку тепла (уголь) | т/год | 7481 | 7481 | 7481 | 7481 | 7442 | 7442 |
| Коэффициент потерь тепла | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | <4 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей теплоснабжения | ед./км | <0,12 | <0,12 | <0,11 | <0,1 | <0,1 | <0,07 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | км | 8,9 | 8 | 7 | 6 | 5 | <2 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения | Гкал/ч | 7,282 | 7,282 | 7,282 | 7,282 | 7,332 | 7,332 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 | 60 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным водоснабжением | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Спрос на коммунальные ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс. м³ | 52,3 | 51,58 | 50,86 | 50,14 | 49,41 | 43,24 |
| Величина нагрузок | м/сут | 87,808 | 88,37 | 88,93 | 89,49 | 90,04 | 89,61 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии на подачу воды | кВт*ч/м3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент потерь воды в сетях | % | 38,5 | 37,5 | 36,5 | 35,5 | 30 | 20 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей водоснабжения | ед./км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | <0,1 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 5 | 5 | 4,8 | 4,6 | 3 | <1 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения | м/сут | 392,06 | 391,72 | 392,05 | 392,34 | 395,84 | 402,21 |
| Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём сбрасываемых неочищенных промывных вод | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 60 | 60 | 63 | 66 | 70 | 90 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 60 |
| Спрос на коммунальные ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения | тыс. м³ | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 32,664 |
| Величина нагрузок | м/сут | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 89,5 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии на очистку сточных вод | кВт*ч/м3 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 1,5 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 0 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности очистных сооружений | м/сут | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 110,5 |
| Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 90 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным газом | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем подачи сжиженного газа потребителям | м³ | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Величина нагрузок | м³ | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии на подачу природного газа | кВт·ч/м³ | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Коэффициент потерь | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей газоснабжения | ед./км | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников газоснабжения | м³/сут | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышение ПДВ в атмосферу | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Охват абонентов приборами учета | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТКО |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО | % | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 85 |
| Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем собираемых ТКО от потребителей | куб. м | 4310 | 4319 | 4329 | 4339 | 4349 | 4360 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | <15 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Доля смешанных отходов, подлежащих захоронению на полигонах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| * - Уточняется на стадии ввода объектов в эксплуатацию |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов сп Саранпауль до 2027 года (тыс. руб.) представлена в таблице 5.1.

Обоснование программ инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей приведено в разделах 6,7,8,9,10,11 Обосновывающих материалов Программы:

Раздел 6 «Перспективная схема электроснабжения сп Саранпауль»;

Раздел 7 «Перспективная схема теплоснабжения сп Саранпауль»;

Раздел 8 «Перспективная схема водоснабжения сп Саранпауль»;

Раздел 9 «Перспективная схема водоотведения сп Саранпауль»;

Раздел 10 «Перспективная схема газоснабжения в сп Саранпауль»;

Раздел 11 «Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами».

Обоснование программ установки приборов учета приведено в разделе 12 Обосновывающих материалов Программы «Общая программа проектов».

Обоснование программ реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей приведено в разделе 12 Обосновывающих материалов Программы «Общая программа проектов»

Таблица 5.1

Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения Саранпауль

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г | 2022 г | 2023-2027 гг. |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения Саранпауль | 150 |  | 150 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |
| Реконструкция ТП 10/0,4кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой | 1800 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 |
| Строительство трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ мощностью 100-400 кВА | 6000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 4000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |
| Строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ | 15000 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 13000 |
| Реконструкция существующих сетей 10 кВ, 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий, протяженностью 6 км | 6000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3500 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 29025 | 500 | 1525 | 1300 | 2300 | 2300 | 21100 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения Саранпауль | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |
| Реконструкция котельной №2 с. Саранпауль | 700 |  | 700 |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |
| Проведение технического учета и технической инвентаризации тепловых сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии линейных объектов | 100 | 30 | 35 | 35 |  |  |  |
| Замена ветхих участков тепловой сети в надземной, подземной прокладке, общей протяженностью 9 км в 2-х трубном исчислении | 63000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 38000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 63925 | 5030 | 5860 | 5035 | 5000 | 5000 | 38000 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 450 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |
| Замена насосов на менее энергопотребляемые: Насос КМ80-65 160-7.5 кВт (1 шт.); Насос км50-32 125-ЗкВТ (2 шт.); Насос К65-50 160-5.5кВт (2 шт.); Насос глубинный ЭЦВ 5-5-80 (2 шт.). | 1196,1 | 1196,1 |  |  |  |  |  |
| Оборудования и компоненты для ВОС: -Установка УОВ 3,0м-1,0 (1 шт.) -Активированный уголь С207 фракция 1- Змм (750 кг.) -Гидроантрацит фракция 0.8-2мм (1000 литров) -Щавелевая кислота 99.9% (100 гр.) -Контактор электромагнитный Telemecanique LC1D09 (8 шт.) -Катридж для ФК лепестковый 20R30-20BB (16 шт.) -Дифавтомат АД14 УХЛ4/230/400В (2 шт.) -Магнитный пускатель ПМЕ-211 (5 шт.) -УФ-лампаБ-М1/НД15модельДБ36 (длина камеры облучения 1050мм) (6 шт.) -Выключатель автоматический 3-по. ЗА (3 шт.) -Лампа люминисцентная 1200мм 36Вт (10 шт.) -Вентилятор ВО18-270-1.6РГ (1 шт.) -Компрессор AIR Pump АР 200 (1 шт.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |
| Реконструкция участков сетей водоснабжения, имеющих высокий, протяженностью 3450 м полиэтилен, различным диаметром | 4900 |  |  |  | 639 |  | 4261 |
| Строительство трубопроводов водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, 30 м полиэтилен, диаметром 38 мм | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 6236,1 | 1336,1 | 0 | 0 | 639 | 0 | 4261 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и (или) транспортировку сточных вод | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |
| разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | 600 |  |  |  | 600 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |
| Строительство КОС с. Саранпауль, производительностью 200 м3/сут | 20000 |  |  |  |  | 5000 | 15000 |
| Строительство КОС д. Кимкъясуй, производительностью 20 м3/сут | 4000 |  |  |  |  | 1000 | 3000 |
| Строительство КОС с. Ломбовож, производительностью 40 м3/сут | 6000 |  |  |  |  | 2000 | 4000 |
| Строительство ЛОС д. Сартынья, производительностью 5 м3/сут | 2000 |  |  |  |  | 500 | 1500 |
| Строительство КОС с. Сосьва, производительностью 100 м3/сут | 12000 |  |  |  |  | 4000 | 8000 |
| Строительство КОС д. Щекурья, производительностью 50 м3/сут | 7000 |  |  |  |  | 2000 | 5000 |
| Строительство КНС в с. Саранпауль | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |
| Строительство самотечных сетей из ПНД труб диаметрами 225, 315 мм, общей протяженностью 6,2 км, с. Саранпауль | 40000 |  |  |  |  | 15000 | 25000 |
| строительство напорных сетей из ПНД трубопроводов 140 мм, протяженностью 5,5 км, с. Саранпауль | 35000 |  |  |  |  | 10000 | 25000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 127175 | 0 | 75 | 0 | 600 | 39500 | 87000 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Мероприятия по данному пункту не планируются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| разработка перспективных схем обращения с отходами сельского поселения Саранпауль | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| разработка генеральной схемы санитарной очистки территории | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| ликвидация стихийных, несанкционированных свалок на территории сп Саранпауль | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| рекультивация земель, захламленных стихийными, несанкционированными свалками на территории поселения | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| строительство полигона ТБО для поселка Сосьва площадью 0,5 гектар | 60000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в деревне Сартынья | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в деревне Кимкъясуй | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в селе Ломбовож | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в деревне Щекурья | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |
| строительство нового полигона ТБО в с. Саранпауль | 100000 |  |  |  |  |  | 100000 |
| рекультивация старого полигона ТБО в с. Саранпауль | 8000 |  |  |  |  |  | 8000 |
| приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) | 1500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 250075 | 30210 | 50385 | 20510 | 20210 | 20210 | 108550 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора |
| Проведение энергетического аудита | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 50 |  |  |  | 15 | 15 | 20 |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 50 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 125 | 0 | 0 | 10 | 50 | 25 | 40 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |
| установка приборов учета потребления тепловой энергии | 250 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 |
| установка приборов учета потребления воды | 250 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 500 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 260 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 477061 | 37076 | 57905 | 26915 | 28859 | 67095 | 259211 |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики, района, бюджета сельского поселения, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республики и федерального бюджетов в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

В таблице 6.1-6.4 данного раздела приведены объемы и источники инвестиций по каждому проекту программы.

Обоснование объемов и каждого источника инвестиций по каждому проекту приведено в разделе 13 Обосновывающих материалов Программы «Финансовые потребности для реализации программы».

В целом реализация программы положительно сказывается на уровне доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям, для которых возможно прогнозирование в рамках разработки программы.

Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей

Распределение проектов, реализуемых для подключения новых потребителей, по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Распределение проектов, реализуемых для подключения новых потребителей, по отраслям коммунального хозяйства

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Строительство трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ мощностью 100-400 кВА | 6000 | 2021-2027 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ | 15000 | 2019-2027 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| - |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| - |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Строительство трубопроводов водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, 30 м полиэтилен, диаметром 38 мм | 140 | 2018 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Строительство КОС с. Саранпауль, производительностью 200 м3/сут | 20000 | 2022-2027 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство КОС д. Кимкъясуй, производительностью 20 м3/сут | 4000 | 2022-2027 |  |
| Строительство КОС с. Ломбовож, производительностью 40 м3/сут | 6000 | 2022-2027 |  |
| Строительство ЛОС д. Сартынья, производительностью 5 м3/сут | 2000 | 2022-2027 |  |
| Строительство КОС с. Сосьва, производительностью 100 м3/сут | 12000 | 2022-2027 |  |
| Строительство КОС д. Щекурья, производительностью 50 м3/сут | 7000 | 2022-2027 |  |
| Строительство КНС в с. Саранпауль | 500 | 2023-2027 |  |
| Строительство самотечных сетей из ПНД труб диаметрами 225, 315 мм, общей протяженностью 6,2 км, с. Саранпауль | 40000 | 2022-2027 |  |
| строительство напорных сетей из ПНД трубопроводов 140 мм, протяженностью 5,5 км, с. Саранпауль | 35000 | 2022-2027 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) | 1500 | 2018-2027 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| строительство полигона ТБО для поселка Сосьва площадью 0,5 гектар | 60000 | 2018-2019 |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в деревне Сартынья | 20000 | 2019 |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в деревне Кимкъясуй | 20000 | 2020 |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в селе Ломбовож | 20000 | 2021 |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в деревне Щекурья | 20000 | 2022 |  |
| строительство нового полигона ТБО в с. Саранпауль | 100000 | 2023-2027 |  |

Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения

Распределение проектов по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Перечень проектов, обеспечивающих повышение надежности ресурсоснабжения

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения Саранпауль | 150 | 2019 | бюджетные средства |
| Реконструкция ТП 10/0,4кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой | 1800 | 2019-2027 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Реконструкция существующих сетей 10 кВ, 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий, протяженностью 6 км | 6000 | 2018-2027 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения Саранпауль | 50 | 2019 | бюджетные средства |
| Реконструкция котельной №2 с. Саранпауль | 700 | 2019 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Замена ветхих участков тепловой сети в надземной, подземной прокладке, общей протяженностью 9 км в 2-х трубном исчислении | 63000 | 2018-2027 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 450 | 2018-2027 | бюджетные средства |
| Замена насосов на менее энергопотребляемые: Насос КМ80-65 160-7.5 кВт (1 шт.); Насос км50-32 125-ЗкВТ (2 шт.); Насос К65-50 160-5.5кВт (2 шт.); Насос глубинный ЭЦВ 5-5-80 (2 шт.). | 1196,1 | 2018 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Оборудования и компоненты для ВОС: -Установка УОВ 3,0м-1,0 (1 шт.) -Активированный уголь С207 фракция 1- Змм (750 кг.) -Гидроантрацит фракция 0.8-2мм (1000 литров) -Щавелевая кислота 99.9% (100 гр.) -Контактор электромагнитный Telemecanique LC1D09 (8 шт.) -Катридж для ФК лепестковый 20R30-20BB (16 шт.) -Дифавтомат АД14 УХЛ4/230/400В (2 шт.) -Магнитный пускатель ПМЕ-211 (5 шт.) -УФ-лампаБ-М1/НД15модельДБ36 (длина камеры облучения 1050мм) (6 шт.) -Выключатель автоматический 3-по. ЗА (3 шт.) -Лампа люминисцентная 1200мм 36Вт (10 шт.) -Вентилятор ВО18-270-1.6РГ (1 шт.) -Компрессор AIR Pump АР 200 (1 шт.). |  |  |  |
| Реконструкция участков сетей водоснабжения, имеющих высокий, протяженностью 3450 м полиэтилен, различным диаметром | 4900 | 2021-2027 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | 600 | 2021 | бюджетные средства |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| разработка перспективных схем обращения с отходами сельского поселения Саранпауль | 75 | 2019 | бюджетные средства |
| разработка генеральной схемы санитарной очистки территории | 75 | 2019 |  |

Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований

Распределение проектов, нацеленных на выполнение экологических требований, по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 6.3.

Таблица 6.3

Перечень проектов, обеспечивающих выполнение экологических требований

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 450 | 2018-2027 | бюджетные средства |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | 600 | 2021 | бюджетные средства |
| Строительство КОС с. Саранпауль, производительностью 200 м3/сут | 20000 | 2022-2027 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство КОС д. Кимкъясуй, производительностью 20 м3/сут | 4000 | 2022-2027 |  |
| Строительство КОС с. Ломбовож, производительностью 40 м3/сут | 6000 | 2022-2027 |  |
| Строительство ЛОС д. Сартынья, производительностью 5 м3/сут | 2000 | 2022-2027 |  |
| Строительство КОС с. Сосьва, производительностью 100 м3/сут | 12000 | 2022-2027 |  |
| Строительство КОС д. Щекурья, производительностью 50 м3/сут | 7000 | 2022-2027 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| разработка перспективных схем обращения с отходами сельского поселения Саранпауль | 75 | 2019 | бюджетные средства |
| разработка генеральной схемы санитарной очистки территории | 75 | 2019 |  |
| ликвидация стихийных, несанкционированных свалок на территории сп Саранпауль | 100 | 2020 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| рекультивация земель, захламленных стихийными, несанкционированными свалками на территории поселения | 200 | 2020 |  |
| рекультивация старого полигона ТБО в с. Саранпауль | 8000 | 2023-2027 |  |

4. Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении

В данном подразделе приведены проекты, направленные на выполнение требований в области энергосбережения, установленных Федеральным Законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Распределение проектов по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 6.4.

Таблица 6.4

Перечень проектов, направленных на выполнения требований законодательства об энергосбережении

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 75 | 2019 | местный бюджет |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 75 | 2019 | местный бюджет |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 75 | 2019 | местный бюджет |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и (или) транспортировку сточных вод | 75 | 2019 | местный бюджет |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Проведение энергетического аудита | 25 | 2020 | местный бюджет |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 50 | 2020-2027 |  |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 50 | 2019-2027 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| установка приборов учета потребления тепловой энергии | 250 | 2018-2027 | собственные средства, местный бюджет |
| установка приборов учета потребления воды | 250 |  |  |

Краткое описание форм организации каждого или групп проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием сп Саранпауль;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Обоснование форм организации каждого или групп проектов приведено в разделе 14 Обосновывающих материалов Программы «Организация реализации проектов».

Динамика уровней тарифов, платы за подключение за весь период разработки программы

В таблице 6.5 показана предполагаемая динамика регулируемых тарифов по основным ресурсоснабжающим организациям поселения.

Таблица 6.5

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2027 г.

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Электроснабжение, руб./кВт | 27,92 | 30,15 | 32,56 | 35,17 | 37,99 | 41,02 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | 3117,3 | 3226,4 | 3339,33 | 3456,2 | 35,77,2 | 3702,4 |
| Водоснабжение, руб./м3 | 63,01 | 65,63 | 68,15 | 70,88 | 73,71 | 76,66 |
| Водоотведение (вывоз ЖБО), руб./м3 | 390 | 390 | 400 | 400 | 410 | 430 |
| Утилизация ТКО, руб./м3 | 918,9 | 918,9 | 955,66 | 955,66 | 993,88 | 1033,6 |
| Газоснабжение сжиженным газом (в баллонах), руб./м³ | 49,15 | 49,15 | 49,15 | 49,15 | 49,15 | 49,15 |

Обоснование оценки уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов или групп проектов приведено в разделе 15 Обосновывающих материалов Программы «Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение».

Доступность для население коммунальных услуг

В таблице 6.6 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 6.6

Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |
| --- | --- |
|  | сп Саранпауль | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | от 8 до 12 | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 78 | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | от 10 до 15 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в сп Саранпауль соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2027 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 16 Обосновывающих материалов «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация сельского поселения Саранпауль.

Координатором реализации Программы является Администрация сельского поселения Саранпауль, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этап:

1 этап – 2018-2022 гг.;

2 этап – 2023-2027 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2018-2022 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Березовского района.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы сельского поселения Саранпауль является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы сельского поселения Саранпауль предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией сельского поселения Саранпауль по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации сельского поселения Саранпауль.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль Березовского района ХМАО-Югры на период 2018 – 2022 годы с перспективой до 2027 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация сельского поселения Саранпауль

Юридический адрес: 628148, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Советская, 1.

| Глава администрации сельского поселения Саранпауль | __________________ | Артеев П. В. |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

на 2018-2022 годы и на период до 2027 года

(Актуализация на 2018 год)

Пояснительная записка

2018 г.

2015 г.